## Slide 1: 综合布线系统 案例实战
2017.01

## Slide 2
智能大厦综合布线方案
政府综合布线方案
企业综合布线方案
校园综合布线方案
目 录 Contents

## Slide 3: 工程背景
xx工程建筑面积近144,00平方米，共15层，建筑竣工，未装修
总楼层数：地下2层、地上13层
概况：每层楼高4米，楼层为20*60的近似长方形结构，中央为走廊，两边为办公楼，弱电井在楼梯附近，偏西侧。
计算机中心位置： 地上2层
交换机房位置： 地上2层

## Slide 4: 设计需求
按投标书所作方案：
  按有效面积，每十平方米 设一个语音点和一个数据点
  要求工程能够满足未来20年的需求（扩展性：线缆质量/芯）
  每个信息点能够灵活的应用，可随时转换接插电话、电脑、门禁、消防等
  ………

## Slide 5: 设计依据与相关步骤
综合布线国际标准 ISO／IEC11801
《商业建筑物电信布线标准》美国国家标准 TIA／EIA568A
《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
YD/T926.1-1997大楼通信综合布线系统标准（邮电部部颁行业标准）
用户提供的技术需求报告…………

## Slide 6: 综合布线图（数据）
埋地光缆
1F
3F
2F
4F
5F
6F
汇聚交换机
×30
楼层
接入交换机
光纤
双绞线
弱电井
×30
信息面板
RJ45配线架
光纤配线架
RJ45跳线
RJ45跳线
光纤跳线
核心交换机
Notes: 不理解什么是跳线，配线架，理线架没关系，这里只是让大家有一个总体映像，后面慢慢介绍。

## Slide 7: 方案概述
本方案根据TIA/EIA568-B1 水平线独立应用的原则，为端到端超五类(FristNET) 配置高速数据点。并可随着用户的进一步应用需求，通过相应适配器或转换设备，满足门禁系统、视频监控(CCTV)，有线电视(CATV)以及多媒体会议电视等系统的传输应用。整个布线系统由工作区子系统，水平干线子系统，管理子系统，主干子系统，设备间子系统及建筑群子系统等六个子系统构成。方案设计充分考虑了高度的可靠性，高速率传输特性，灵活性及可扩充性。

## Slide 8: 综合布线整体架构
水平系统----
信息模块数量/种类，面板型号/数量；
水平线缆种类/数量；
用户区跳线类型/数量；
主干系统----
语音主干类型/数量；
数据主干类型/数量；
设备间系统----
语音主设备间内配线架类型/数量；
数据主设备间内配线架类型/数量；
相关跳线类型/数量；
其他系统----
铜缆安装工具/测试仪表；
光缆安装工具/消耗品/测试仪表；
建筑群系统----
室外铜缆类型/数量；
室外光缆类型/数量；
电气保护配线架类型/数量；
管理系统----
楼层配线间内水平配线架类型/数量；
楼层配线间内语音/数据主干配线架类型/数量；
相关跳线类型/数量；
型号+规格+公共码+数量+价格+货源

## Slide 9: 工作区子系统设计
每层楼面积为1200平方米，实际可用面积约为1000平方米，合计信息点和语音点各100个。
工作区子系统由各个办公区域构成，其中均为超五类配置，可支持千兆数据及多媒体通信。
信息模块采用超五类信息模块，100个，合计1500个； 语音雷同；
面板采用国标8602 或8601，（采用8602，100个，合计1500个）；
数据线使用原装跳线100条，语音跳线也100条，合计各1500条。

## Slide 10: 水平子系统设计
每层楼设管理间一个，靠近弱电井，各点到楼层管理间子系统水平线缆最长为50米，最短为10米。线缆从天花板上走。

## Slide 11: 水平（干线）系统材料选用
根据性能指标要求： 水平子系统采用超五类铜缆方案，高速数据及语音传输均采用超五类铜缆配置，此种配置具有较高的性能价格比，同时系统应用也具有互换性，对于高速网络，语音，多媒体及楼宇自动化等系统应用可灵活互换，互为备份，既考虑到系统投资的经济性又兼顾到将来的网络宽带化发展需求。

## Slide 12: 水平（干线）系统材料选用及数量计算
数据系统及语音系统均采用增强型超五类铜缆系统。
水平线平均距离=(最远点距离+最近点距离)/2*1.1＋4（层高）+6 (余量)
线缆箱数=信息点总数/(305米/水平线平均距离)+1
所需CAT 5+铜缆
水平子系统平均距离：(50+10)/2*1.1+4＋6＝43米
每箱线可拉水平线数：305／43＝7.09（取7根）
8001004 CSL =200/6+1= 30箱，15层合计450箱。

## Slide 13: 水平（干线）系统设计
水平走线示意图

## Slide 14: 管理间子系统设计
管理子系统由15个楼层分设的管理间构成，办公楼其他楼层设子管理间。管理间位于楼层弱电竖井旁的配线间内，第2层信息点直接纳入MDF管理区。

## Slide 15: 综合布线图（数据）
埋地光缆
1F
3F
2F
4F
5F
6F
汇聚交换机
×30
楼层
接入交换机
光纤
双绞线
弱电井
×30
信息面板
RJ45配线架
光纤配线架
RJ45跳线
RJ45跳线
光纤跳线
核心交换机
Notes: 不理解什么是跳线，配线架，理线架没关系，这里只是让大家有一个总体映像，后面慢慢介绍。

## Slide 16: 管理间子系统设计_数据
数据信息点主干端由于采用光纤系统，每个IDF分别由MDF引入1条6芯多模光纤，建议采用24口光纤配线架（每层1个，合计15个），和24/48双绞线配线架。（24口每层5个，合计75个）
光纤跳线3根*15=45条，双绞线跳线 与信息点一致。100*15=1500个。
数据管理配线系统

## Slide 17: 管理间子系统设计_语音
每层100对语音配线架（110配线架）：1个*15=15个
语音跳线：不需要或者与语音信息点一致。
语音管理配线系统

## Slide 18: 综合布线图（物理连接）
六类信息插座
六类水平非屏蔽跳线
ST光纤总配线箱
LC/ST万兆光跳线
(PABX)
来自电信局
直拨外线
分机线
15
16
Server
核心交换机
1
2
双口面板
六类非屏蔽双绞线
室内万兆多模6芯光缆
24口模块式配线架
110语音配线架
接入层交换机
110语音总配线架
三类大对数电缆
6类水平跳线
去其它IDF
六类常用综合布线拓扑图
110/RJ45跳线
LC/ST万兆光跳线
ST光纤总配线箱

## Slide 19: 垂直（干线）子系统设计

## Slide 20: 垂直（干线）子系统设计
垂直主干线系统由连接主设备间MDF与各管理子系统IDF之间的干线光缆及大对数电缆构成
语音及电控信号主干采用SYSTIMAX 1061025五类大对数电缆

## Slide 21: 垂直（干线）子系统材料计算_垂直光缆
6芯室内多模光纤长度（数据）
光缆平均长度： （13*4+0*4）/2 * 1.1+6=34.6 米
光缆总量：14*34.6=484 米
光缆平均长度=（最远IDF距离+最近IDF距离）/2
实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限，通常取6)
光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度
注：最远、最近IDF距离是从楼层配线间（IDF）到网中心主配线架（MDF）的实际距离，主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择按实际需求设计，通用的选择是6芯多模光缆。

## Slide 22: 垂直（干线）子系统材料计算_垂直电缆
大对数双绞线（语音）
电缆平均长度： （13*4+0*4）/2 * 1.1+6=34.6 米 每层2根，即70 米
每轴线布线根数：305/70= 4根
电缆需要轴数：14/4=4 轴
即选择100对大对数双绞线（每层2根） 4轴；或25对大对数双绞线（每层8根） 16轴。
铜线缆用量计算方法：
电缆平均长度=（最远IDF距离+最近IDF距离）/2
实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限，通常取6)
每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度
电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数
注：最远、最近IDF距离是从楼层配线间（IDF）到网中心主配线架（MDF）的实际距离，主要取决于楼层高度和弱电井到设备间（MDF）的水平距离。
大对数电缆对数按照1：2（即1个语音点配置2对双绞线）计算，并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择，因施工较困难。

## Slide 23: 设备间子系统设计
语音及数据的主设备间子系统均位于大厦的2层的设备机房内，主干线路经过主跳线架(MDF)连接到各系统主机系统
语音主配线架采用 F110PB2-900FT
数据主配线架 采用纤配线架（48口），光纤跳线 6/2*15=45根

## Slide 24: 设备间子系统设计
语音MDF配线架配置
MDF | 主干线对 | 语音主配线架（100对）
 | 1500*2 | 30个

## Slide 25: 建筑群子系统设计
本综合布线系统方案无建筑群子系统

## Slide 26: 总体用料统计
所需水平线总长度：
折合： 450 箱 （305米/箱）
所需语音主干线（100对大对数）总长度：
折合： 4 轴 （305米/轴）
所需主干线光纤总长度：
484 米

## Slide 27: 总体用料统计
综合布线系统主要设备材料清单表 |  |  | 
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位
一、工作区子系统 |  |  | 
1 | 86型双口面板 | 1500 | 个
2 | 超5类非屏蔽模块 | 1500 | 个
3 | 语音模块 | 1500 | 个
4 | 6类非屏蔽跳线(2.1米)（网络口） | 1500 | 根
5 | 语音跳线（2米） （语音口） | 1500 | 根
二、水平干线子系统 |  |  | 
1 | 超5类非屏蔽双绞线 | 450 | 箱
三、管理间子系统 |  |  | 
1 | 楼层 24 双绞线配线架 | 75 | 个
2 | 楼层 光纤配线架 | 15 | 个
3 | 楼层 100对语音配线架 | 15 | 个
4 | 超五类双绞线跳线 | 1500 | 根
5 | 多模光纤跳线 | 45 | 根
6 | 语音跳线 | 1500/0 | 根

## Slide 28: 总体用料统计
综合布线系统主要设备材料清单表 |  |  | 
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位
四、垂直干线子系统 |  |  | 
1 | 6芯多模光缆 | 484 | 米
2 | 100对 大对数双绞线 | 4 | 轴
五、设备间子系统 |  |  | 
1 | 数据主光纤配线架（48口） | 1 | 个
2 | 语音主配线架（100对） | 15 | 个
3 | 多模光纤跳线 | 45 | 根
六、建筑群子系统 （无） |  |  | 

## Slide 29: 总体用料统计
做预算：
淘宝/京东/中关村 寻找每个产品价格
厂商报价（安普/IBM TCL/大唐）
熟人问题

## Slide 30
智能大厦综合布线方案
政府综合布线方案
校园综合布线方案
企业综合布线方案
目 录 Contents

## Slide 31: 政府综合布线方案
政府办公网布线设计概述
建筑群子系统设计
政府办公楼布线设计
综合布线设计原则
兼容性原则
开放性原则
灵活性原则
可靠性原则
先进性原则
经济性原则
布线需求沟通
网络拓扑结构
数据传输需求
专用网络安全
网络未来发展

## Slide 32: 1. 建筑群子系统设计
电信井设计
电信井示意图

## Slide 33: 2. 政府办公楼布线设计
1. 垂直主干子系统设计
  （1）线缆
  （2）路由
2. 管理子系统设计
3. 水平子系统设计
4. 设备间子系统设计
5. 工作区子系统设计

## Slide 34: 2.1 垂直干线子系统设计
  （1）线缆
  （2）路由
双网分别连接

## Slide 35: 2.2 管理子系统设计
双网的跳接

## Slide 36: 2.3 水平（干线）子系统设计
开放式桥架
封闭桥架

## Slide 37: 2.4 设备间子系统
设备间

## Slide 38: 2.5 工作区子系统设计
多孔信息插座面板

## Slide 39: 3 企业办公楼综合布线设计
  网络布线设计时考虑问题
    网络拓扑结构
    数据传输需求
    网络未来发展
    系统综合布线
  网络布线设计方案
    综合布线等级
    建筑物主干布线设计
    水平布线设计
    工作区布线设计

## Slide 40: 3 网络布线设计方案
省略主干布线
线缆的选择

## Slide 41: 企业综合布线_工作区子系统

## Slide 42: 企业综合布线方案
水平干线子系统
管理子系统

## Slide 43: 企业 垂直干线/管理子系统设计
垂直干线子系统
设备间子系统

## Slide 44: 校园网综合布线方案
1 图书馆楼布线设计
2 办公楼布线设计
3 实验楼布线设计
4 教学楼布线设计
5 学生公寓布线设计

## Slide 45: 图书馆布线设计
1. 工作区子系统设计
2. 水平子系统设计
3. 管理子系统设计
4. 垂直干线子系统设计
5. 设备间子系统设计

## Slide 46: 工作区子系统设计
（1）布线方式
电子阅览室信息点设计
普通办公室信息点设计
大开间办公室信息点设计

## Slide 47: 工作区子系统设计
（2）布线产品
  信息插座
  跳线
图书馆布线系统
的选择

## Slide 48: 水平干线子系统设计
（1）敷设方式
（2）布线产品
六类非屏蔽双绞线
开放式桥架

## Slide 49: 管理间子系统设计
（1）设计要求
（2）布线产品
配线架
SC-ST光纤跳线
不同颜色的双绞线跳线
ST-LC光纤跳线

## Slide 50: 管理间子系统设计
（2）布线产品
理线器
槽式桥架
机架
标签标识

## Slide 51: 管理间子系统设计
硬质扎带
软质扎带

## Slide 52: 垂直干线子系统设计
（1）敷设路由和方式
（2）布线材料
垂直桥架
8芯室内多模光缆
光缆配线架

## Slide 53: 设备间子系统设计
（1）设计要求
（2）布线方式
（3）布线产品
  机柜
  网络设备
设备间

## Slide 54: 设备间子系统设计
（2）布线方式

## Slide 55: 校园网办公楼布线设计
1. 工作区子系统设计
2. 水平子系统设计
3. 管理子系统设计
4. 垂直干线子系统设计
5. 设备间子系统设计

## Slide 56: 校园网办公楼布线设计_工作区布线设计
工作区布线设计

## Slide 57: 校园网办公楼布线设计_水平干线设计
办公楼水平布线设计

## Slide 58: 校园网办公楼布线设计_管理间/设备间设计
办公楼设备间设计

## Slide 59: 校园网实验楼布线设计
实验楼布线设计
工作区布线设计

## Slide 60: 校园网教学楼布线设计
备课室信息点设计
教室内信息点设计
教学楼设备间位置

## Slide 61: 校园网公寓楼布线设计
学生公寓布线设计

## Slide 62
THANKS